中铝瑞闽股份有限公司热精轧F2整流变压器维修服务报价函

中铝瑞闽股份有限公司：

我方已仔细研究了询价函的全部内容（项目编号ZLRMZZB-ZH-2026070），愿意以总价：         元（大写：            ）承接该项目，税率（  %）。按包干总价报价，其中包括税费、交通、食宿和其他完成该项目所需的相关费用。

附：1.报价清单

2.营业执照、开户行信息加盖公章的复印件

单位名称：                  （盖公章）

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

日     期：    年    月    日

变压器型号：ZSS-6100/10。

设备情况：根据热精轧F2整流变直阻测试数据和油色谱分析数据，判断为该变压器内部异常。按变压器油色谱数据三比值换算为0/2/2，造成直阻及色谱超标的主要原因有1引线接触不良2调档分接开关接触不良3磁路故障4导线股间短路5层间短路。涉及内部绕组及铁心修复。

修复要求：要求上门维修。需要将变压器内部接触不良进行修复，保证变压器使用正常，变压器油换算值正常。同时内部绕组及铁心需要进行检测维护