中铝瑞闽股份有限公司5号冷轧机二氧化碳系统低压罐压缩机维修服务报价函

中铝瑞闽股份有限公司：

我方已仔细研究了询价函的全部内容（项目编号ZLRMZZB-ZH-2026071），愿意以总价：         元（大写：            ）承接该项目，税率（  %）。按包干总价报价，其中包括税费、交通、食宿和其他完成该项目所需的相关费用。

附：1.报价清单

2.营业执照、开户行信息加盖公章的复印件

单位名称：                  （盖公章）

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

日     期：    年    月    日

设备情况：5#冷轧机二氧化碳灭火系统低压罐压力持续偏高（约2.1Mpa），无法自动回落至设计值（约1.9Mpa），经过检测，确认是因为制冷机组制冷能力严重衰减导致的压力持续升高，2#机组已超期服役约18年（远超10~15年设计寿命），1#机组虽投运仅14个月但因系统匹配问题需同步停机维修。维修时需要将两台压缩机一同处理维修。

维修要求：最终效果需要二氧化碳系统压力可以正常回落至1.9Mpa，满足二氧化碳系统的正常使用。