第三章 技术要求

一、建设用途和需求

1、在线监测站房视频升级改造采购数量：6套

2、用途：用于中铝瑞闽股份有限公司马尾厂区、福清蓝园厂区，在线监测站房视频监控使用。

3、建设内容：将原有在线监测房检查系统，升级成满足HJ1480-2026排污单位自行监测系统要求的监测系统，包含视频监测，数据存储，上传数据并与环保局联网，数据及时、准确、可靠上传至“重点污染源自动监测监控系统”。质保服务十二个月以上（质保服务为包干制，质保期间设备本体、配套设施故障均由质保单位负责）

4、功能要求：满足HJ 1480-2026排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求。

二、设备清单：
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	设备技术规格

	1
	固定网络摄像机（室内）
	海康威视等同于其他相同品牌
	12台
	固定半球 / 枪机，≥1080P、红外补光，支持 NTP、GB/T28181-2022，带遮挡 / 视频丢失告警，防篡改水印，IP≥IP30。

	2
	固定网络摄像机（室外）
	海康威视等同于其他相同品牌
	7台
	固定枪机，≥1080P、红外补光，支持 NTP、GB/T28181-2022，带遮挡 / 视频丢失告警，防篡改水印，IP≥IP66。

	3
	硬盘录像机
	海康威视等同于其他相同品牌
	6台
	支持 GB/T28181-2022，分级权限，录像防篡改、告警录像加锁，日志不可删除，支持 NTP 授时、断网本地存储、告警上传

	4
	监控硬盘
	希捷、西数、东芝等同于其他相同品牌
	6套
	根据法规要求，核算硬盘大小，避免硬盘储存无法达到要求的储存时常。

	5
	POE 交换机
	研华、摩莎 MOXA、迈威通信等同于其他相同品牌
	6套
	千兆，支持 IEEE802.3af/at POE 供电、VLAN 划分、宽温防雷。

	6
	UPS不间断电源
	山特、科士达、科华数据等同于其他相同品牌
	6套
	后备供电，断电后保障视频系统持续供电≥30min，具备状态告警。

	7
	系统调试服务
	/
	6套
	投标方负责所供设备安装调试、联网、验收。设备安装包括视频监控系统、摄像头安装、网线布线、辅材等。

	8
	运维服务
	/
	1项
	本项目视频监控系统12个月运维服务，包含设备定期巡检、故障排查、平台对接维护、告警核查、故障响应；7×24 小时故障技术支持，故障到场响按环保站房运维要求执行。


1.2设备要求

1.2.1 自行检测监控视频建设及其配套设备投标方提供的服务需包含（但不限于）以下内容：安装、维护、维修、质保、运维记录、异常报备、异常情况（断电、断网等原因）造成数据缺失，中标方需委托有资质单位进行质保维修，确保设备正常运转，数据及时、准确、可靠上传至“重点污染源自动监测监控系统”。

1.2.2 投标的价格是设备清单中所列设备的包干价格。（包括：设备本身、设备的安装、维护、维修、记录及配件、委托检修等的所有费用。）

1.2.3 设备技术要求
	排污专用半球摄像机（监测站房）
	1
	1.应支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于排污单位名称、视频监控点位、时间等内容，字符叠加应符合附录A 的规定。

	
	2
	防护等级和环境适应性要求

	
	3
	安装在室内的摄像机外壳防护等级应不低于GB/T 4208 中IP30 的要求。

	
	4
	安装在室外的摄像机外壳防护等级应不低于GB/T 4208 中IP66 的要求。

	
	5
	安装在室内的摄像机环境适应性应满足GB/T 15211 中环境类别I 或环境类别Ⅱ 的要求。

	
	6
	安装在室内的摄像机环境适应性应满足GB/T 15211 中环境类别I 或环境类别Ⅱ 的要求。

	
	7
	摄像机分辨率应不低于1920×1080，帧率应不低于25 fps。

	
	8
	摄像机最低可用照度应满足彩色：＜1 lx（F1.2），黑白：＜0.1 lx（F1.2）。

	
	9
	摄像机应具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保能清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。

	
	10
	应支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4 等中的一种或多种视频编码和解码标准。

	
	11
	应具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能。

	
	12
	与北京时间的偏差应不超过1 s。

	
	13
	前端设备应具备智能分析功能。智能分析功能应符合GB/T 30147 及表1 的规定。具备视频丢失检测和遮挡检测，同时应至少具备入侵检测、绊线检测、运动目标检测等中的任一智能分析能力并启用。

	
	14
	不得具备删除、修改视音频和日志记录的功能。

	
	15
	不得具备删除、修改设备身份编码信息的功能。

	
	16
	应授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。

	
	17
	应禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。

	
	18
	应禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。

	
	19
	应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

	
	20
	设备的安全能力应至少满足GA/T 1788.2 中规定的通用型要求。

	排污专用枪式摄像机（室外）
	1
	应支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于排污单位名称、视频监控点位、时间等内容，字符叠加应符合附录A 的规定。

	
	2
	防护等级和环境适应性要求。

	
	3
	安装在室内的摄像机外壳防护等级应不低于GB/T 4208 中IP30 的要求。

	
	4
	安装在室外的摄像机外壳防护等级应不低于GB/T 4208 中IP66 的要求。

	
	5
	安装在室内的摄像机环境适应性应满足GB/T 15211 中环境类别I 或环境类别Ⅱ 的要求。

	
	6
	安装在室外的摄像机环境适应性应满足GB/T 15211 中环境类别Ⅲ 和环境类别Ⅳ 的要求。

	
	7
	摄像机分辨率应不低于1920×1080，帧率应不低于25 fps。

	
	8
	摄像机最低可用照度应满足彩色：＜1 lx（F1.2），黑白：＜0.1 lx（F1.2）。

	
	9
	摄像机应具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保能清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。

	
	10
	应支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4 等中的一种或多种视频编码和解码标准。

	
	11
	应具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能。

	
	12
	与北京时间的偏差应不超过1 s。

	
	13
	前端设备应具备智能分析功能。智能分析功能应符合GB/T 30147 及表1 的规定。具备视频丢失检测和遮挡检测，同时应至少具备入侵检测、绊线检测、运动目标检测等中的任一智能分析能力并启用。

	
	14
	不得具备删除、修改视音频和日志记录的功能。

	
	15
	不得具备删除、修改设备身份编码信息的功能。

	
	16
	应授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。

	
	17
	应禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。

	
	18
	应禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。

	
	19
	应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

	
	20
	设备的安全能力应至少满足GA/T 1788.2 中规定的通用型要求

	硬盘录像机
	1
	存储接口：≥2个SATA接口，可满配20TB硬盘

	
	2
	视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA

	
	3
	网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

	
	4
	报警接口：≥4路报警输入，≥1路报警输出

	
	5
	USB接口：≥1×USB 2.0，≥1×USB 3.0

	
	6
	输入带宽：≥128Mbps

	
	7
	输出带宽：≥256Mbps

	
	8
	接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入

	
	9
	解码能力：≥最大支持32×1080P

	
	10
	显示能力：≥最大支持8K+1080P异源输出

	监控硬盘
	1
	≥8TB

	POE 交换机
	1
	提供≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口

	
	2
	交换容量 ≥20 Gbps、包转发率 ≥14.88 Mpps、支持IEEE 802.3at/af

	
	3
	端口最大供电功率：≥30 W、整机最大供电功率：≥60 W

	
	4
	支持≥6 KV防浪涌（PoE口）、支持PoE输出功率管理、千兆网络接入设计

	
	5
	线速转发、无阻塞设计、存储转发交换方式、坚固式高强度金属外壳、无风扇设计，高可靠性

	UPS不间断电源
	1
	UPS主机容量需为2kVA，单进单出塔式UPS，含内置6节12V 7Ah电池，支持50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。

	
	2
	输入频率适应范围40～70Hz，输出功因0.9。超宽输入电压范围110VAC~288VAC，适应恶劣电网环境。输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。


1.3运维服务要求

1.3.1每日 12:00 前，通过远程或现场方式检查前端设备运行状态、图像画面、日志记录是否正常；重点核查离线、视频遮挡、位置偏移、视频丢失、视频卡顿、智能告警等异常。

1.3.2每月至少开展一次现场检查保养并做好记录，记录表格如下：
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1.3.3保障系统在线率、录像完整率≥95%。

1.3.4严禁擅自调整摄像机位置、朝向、角度，不得遮挡镜头、干扰传输；严禁增删、修改视频录像、告警及日志数据。 

1.3.5接到平台告警、巡检发现异常或甲方故障通知后，立即开展故障研判与处置。故障处置过程中，做好事件记录，完整登记故障发生时间、故障现象、影响范围、处置过程、恢复时间及处置人员。故障处置期间，若站房内开展监测相关操作，应按标准要求启用临时视频记录措施，保障监测过程可追溯。
质量保证与考核要求
2.1质量保证：

2.1.1投标人报价前务必与收货联系人现场勘查确认标的相关参数需求，充分核对项目技术要求，保障项目能够顺利落地实施；
2.1.2投标方提供的设备与质保需同时满足（可高于）设备运行维护规程要求、招标方所在地生态环境管理部门要求、相关技术规范要求；

2.1.3保证视频监控系统设备的稳定运行，数据正常上传重点污染源自动监测监控系统（国发平台）；

2.2考核要求

2.2.1质量方面：设备在交付前需进行测试、验收，并在交付时提供设备的测试报告，报告中要求提供测试方法、测试仪器和测试结果，不符合现场需求的设备要求重新提供新的设备。
2.2.2服务方面：按照投标方提供的满足相关要求的质保方案，投标方定期罚300元。

2.2.3 服务响应时间：乙方在设备故障或接到甲方电话通知后2小时内响应，如有需要24小时内派工作人员到达现场，每超过1天，扣罚500元/天。

2.2.4 现场5S管理和安全管理不到位，按照招标方公司管理规定处罚，一年内接到累积投诉3次，招标方有权终止合同。

3.供货周期

合同签订后12个月。视频监控系统需保持稳定正常运行，数据稳定及时上传，招标方提出要求时，投标方需无间断的连续维护保养及调试，直至终端恢复正常。

4.运维方案要求
4.1 投标方所提供的的运维方案必须同时满足（或高于）设备运行维护规程要求、招标方所在地生态环境管理部门要求、相关技术规范要求；

4.2 投标方必须提供视频监控系统为期12个月的运维报价，报价包括每台视频监控系统运维的分项报价。
